## Nhan cai dat-G1
SOS | Cyclewakeup | CycleSendWeb | Output1 | Output2 | Input1 | Input2 | RS485 | Warning | MeterIndicator | K | Update | Link | Version | InputMode0 | Server | Delay
Số điện thoại | Chu kỳ thức | Chu ký gửi về Web | Tín hiệu on/off | Tín hiệu 4-20 | Ngõ vào tín hiệu xung | Ngõ vào tín hiệu 4-20ma | Ngõ kết nối PLC | Cảnh báo | Số nước đồng hồ | hệ số | cập nhật dữ liệu | Đường dẫn tới file download | Version của firmware mới | Chế độ hoạt động của đầu vào xung | Server address | Trễ x giây gửi data lên server
0900000000 | 15 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 123456 | 1 | 1 | http://asjhdajksd.bin | 0.0.2 | 0 | http://abc.vn | 1231
Người dùng nhập số nước hiện tại trên mặt đồng hồ
Số nước mới tiêu thụ = số nước cài đặt+ (xung / K)
Khi Get về sẽ so sánh giá trị cài đặt, nếu = giá trị cài đặt trước thì tính theo công thức trên
Nếu Get về khác giá trị cài đặt, lấy giá trị mới và reset biến xung để đếm lại
Sử dụng công tắc từ thủ công để Get dữ liệu cài đặt mới
RS485
1
[7 empty] | Khi RS485 được sử dụng |  | Lưu ý
Tối đã 2 device, mỗi device 4 thanh ghi
[7 empty] | Cần khai báo thêm các dữ liệu sau: |  | Hiện chỉ hỗ trợ read input register
Dữ liệu được định nghĩa dạng: biến_ID
Trong đó: biến là thông số cần gửi đi, ID là địa chỉ mỗi Slave của thiết bị
[7 empty] | ID485_1 | Register_1_1 | Type_1_1 | Unit_1_1 | …. | …. | Register_1_4 | Type_1_4 | Unit_1_4
[7 empty] | 1 | 30001 | int16 | m3/s |  |  | 30001 | int16 | m3/s
[7 empty] | ID485_2 | Register_2_1 | Type_2_1 | Unit_2_1 |  |  | Register_2_4 | Type_2_4 | Unit_2_4
[7 empty] | 2 | 40001 | int16 | m3/s |  |  | 40001 | int16 | m3/s
Note on A5: pXc: Số điện thoại người liên hệ khẩn cấp
Note on B5: pXc: Đơn vị phút
Note on C5: pXc: Đơn vị phút
Note on D5: pXc: Nếu ko có giá trị cài đặt, tắt chức năng này
Note on E5: pXc: =0 Nếu ko có giá trị cài đặt, tắt chức năng này # 0, lấy giá trị đó làm giá trị Output
Note on F5: pXc: Lựa chọn tín hiệu đầu vào = 1, sử dụng chức năng này =0, tắt chức năng này
Note on G5: pXc: Lựa chọn tín hiệu đầu vào = 1, sử dụng chức năng này =0, tắt chức năng này
Note on H5: pXc: Lựa chọn tín hiệu đầu vào = 1, sử dụng chức năng này =0, tắt chức năng này
Note on I5: pXc: =1, tự động gửi cảnh báo khi có bất thường =0, tắt chức năng này
Note on J5: pXc: nhập số nước hiện tại
Note on K5: pXc: Số nước mới = MeterIndicator +( Input1 / K )
Note on L5: pXc: 1: cập nhật phiên bản mới 0: không cập nhật
Note on M5: Tran Huy: Đường dẫn đối đa dài 96 bytes
Note on O5: huybk213: 0 - PWM++, DIR=0 thì tăng xung, DIR=1 thì giảm xung 1 - chỉ tăng không có giảm xung 2 - PWM và DIR là 2 xung riêng, cần gửi cả 2 lên server
Note on P5: Tran Huy: Đường dẫn tối đã dài 64
Note on I26: pXc: 1 là giá trị thanh ghi ID của slave
Note on N26: pXc: 1 là giá trị thanh ghi ID của slave
Note on H28: pXc: giá trị địa chỉ Slave
Note on I28: pXc: Địa chỉ thanh ghi cần đọc dữ liệu
Note on J28: pXc: Kiểu dữ liệu đọc về: int16, float, int32 Để dạng string
Note on K28: pXc: Đơn vị tính: kg, m, m3,m3/s Dài tối đa 5 kí tự
Note on N28: pXc: Địa chỉ thanh ghi cần đọc dữ liệu
Note on O28: pXc: Kiểu dữ liệu đọc về: int16, float, int32 Để dạng string
Note on P28: pXc: Đơn vị tính: kg, m, m3,m3/s Dài tối đa 5 kí tự
Note on I31: pXc: 1 là giá trị ID của slave
Note on N31: pXc: 1 là giá trị ID của slave
Note on H33: pXc: giá trị địa chỉ Slave
Note on I33: pXc: Địa chỉ thanh ghi cần đọc dữ liệu
Note on J33: pXc: Kiểu dữ liệu đọc về: int16, float, int32 Để dạng string
Note on K33: pXc: Đơn vị tính: kg, m, m3,m3/s
Note on N33: pXc: Địa chỉ thanh ghi cần đọc dữ liệu
Note on O33: pXc: Kiểu dữ liệu đọc về: int16, float, int32 Để dạng string
Note on P33: pXc: Đơn vị tính: kg, m, m3,m3/s

## Gui tin hieu-G1
Timestamp | ID Datalogger | Input1 | Input1_J2_D | Input2 | Output1 | Output2 | SignalStrength | WarningLevel | BatteryLevel | FW | HW | Update | Link | Version
Thời gian | Mã thiết bị | Số nước | Số nước ở xung quay ngược | Tín hiệu 4-20 | Tín hiệu on/off | Tín hiệu 4-20 | Tín hiệu sóng % | Cảnh báo | Pin % | Phiển bản phần mềm | Phiên bản phần cứng | cập nhật dữ liệu | Đường dẫn tải file | Phiên bản
1929394995 | DTG1-860262050125868 | 123456 |  | 10 | 0 | 0 | 100 | "0,0,0,0,1,0,1" | 80 | 0.0.1 | 0.0.2 | 1 | https://iot.wilad.vn/login | 1.0.1
Các trường hợp cảnh báo: liên quan đến phần cứng thiết bị, môi trường lắp đặt, và thông số đo được bất thường
1. Pin sắp hết
2. Nhiệt độ thiết bị vượt ngưỡng cho phép
3. Mất sóng 4G
4. Giá trị đo về từ các cảm biến không ổn định
5. Giá trị đo về vượt ngưỡng cho phép
Dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ theo chu kỳ CycleSendWeb
Nếu mất kết nối mạng, dữ liệu được lưu vào trong bộ nhớ và đợi đến chu kỳ kết nối tiếp theo để gửi đi
Dữ liệu được lưu nối tiếp nhau đến khi đầy bộ nhớ
Dữ liệu chỉ bị xóa khi đầy
Note on A2: Thời gian thực
Note on C5: pXc: Số nước mới tiêu thụ = số nước cài đặt+ (xung / K)
Note on I5: pXc: lần lượt là <pin thấp>,<4G hỏng>,<sensor lỗi>,<sensor ngoài ngưỡng>,<Đứt dây xung CIR đồng hồ>,<Lỗi flash>,<Lỗi cảm biến nhiệt>
Note on M5: pXc: 1: cập nhật phiên bản mới 0: không cập nhật

## Nhan cai dat-G2
SOS | Cyclewakeup | CycleSendWeb | Output1 | Output2 | Output3 | Output4 | Output4_20 | Input_J1 | Input_J2 | RS485 | Warning | MeterIndicator_J1 | MeterIndicator_J2 | K_J1 | K_J2 | Hardware | Update | Link | Version | Server | Delay
Số điện thoại | Chu kỳ thức | Chu ký gửi về Web | Tín hiệu on/off | Tín hiệu on/off | Tín hiệu on/off | Tín hiệu on/off | Tín hiệu 4-20 | Ngõ vào tín hiệu bộ Smeter | Ngõ vào tín hiệu bộ Smeter | Ngõ kết nối PLC | Cảnh báo | Số nước đồng hồ | Số nước đồng hồ | hệ số K của smeter1 | hệ số K của smeter2 | Phiên bản phần cứng | cập nhật dữ liệu | Đường dẫn tải cập nhật phần mềm từ xa | Phiên bản | Server address | Trễ x giây gửi data lên server
0900000000 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 123456 | 123456 | 1 | 1 |  | 1 | https://iot.wilad.vn/login | 1.0.1 | http://abc.vn | 1231
Người dùng nhập số nước hiện tại trên mặt đồng hồ
Số nước mới tiêu thụ = số nước cài đặt+ (xung / K)
Khi Get về sẽ so sánh giá trị cài đặt, nếu = giá trị cài đặt trước thì tính theo công thức trên
Nếu Get về khác giá trị cài đặt, lấy giá trị mới và reset biến xung để đếm lại
1. pwm, dir
[8 empty] | - 1 chân xung / vòng quay, 1 chân chiều quay: thuận ++, nghich -- |  |  |  | Sử dụng công tắc từ thủ công để Get dữ liệu cài đặt mới
2. pwm
- 1 chân xung: ++
[8 empty] | 3. pwm, pwm |  | RS485
[8 empty] | - 2 chân đều dạng xung pwm, trong đó 1 tín hiệu số xung thuận, 1 tín hiệu số xung ngược |  | 1
[8 empty] | - khi đó tín hiệu trả về web sẽ là 2 tín hiệu xung thuận, xung ngược |  | Khi RS485 được sử dụng
Cần khai báo thêm các dữ liệu sau:
[8 empty] | Đối với 3, pwm,pwm |  | Dữ liệu được định nghĩa dạng: biến_ID
[8 empty] | MeterIndicator_J1_F |  | Trong đó: biến là thông số cần gửi đi, ID là địa chỉ mỗi Slave của thiết bị
MeterIndicator_J1_R
[8 empty] | hoặc |  | ID485_1 | Register_1_1 | Type_1_1 | Unit_1_1 | …. | …. |  | Register_1_4 | Type_1_4 | Unit_1_4
MeterIndicator_J2_F
[8 empty] | MeterIndicator_J2_R |  | 1 | 30001 | int16 | m3/s |  |  |  | 30001 | int16 | m3/s
[10 empty] | ID485_2 | Register_2_1 | Type_2_1 | Unit_2_1 |  |  |  | Register_2_4 | Type_2_4 | Unit_2_4
[10 empty] | 2 | 40001 | int16 | m3/s |  |  |  | 40001 | int16 | m3/s
Bản tin mẫu nhận cài đặt
Note on A5: pXc: Số điện thoại người liên hệ khẩn cấp
Note on B5: pXc: Đơn vị phút
Note on C5: pXc: Đơn vị phút
Note on D5: pXc: =0; tắt =1; sử dụng
Note on E5: pXc: =0; tắt =1; sử dụng
Note on F5: pXc: =0; tắt =1; sử dụng
Note on G5: pXc: =0; tắt =1; sử dụng
Note on H5: pXc: =0 Nếu ko có giá trị cài đặt, tắt chức năng này # 0, lấy giá trị đó làm giá trị Output
Note on I5: pXc: Lựa chọn tín hiệu đầu vào =0, tắt chức năng này = 1, sử dụng, loại tin hiệu: 1 dây pwm, 1 dây dir =2, sử dụng, loại thiết bị: 1 dây Pwm =3, sử dụng, loại thiết bị: 1 dây pwm thuận, 1 dây pwm ngược
Note on J5: pXc: Lựa chọn tín hiệu đầu vào =0, tắt chức năng này = 1, sử dụng, loại tin hiệu: 1 dây pwm, 1 dây dir =2, sử dụng, loại thiết bị: 1 dây Pwm =3, sử dụng, loại thiết bị: 1 dây pwm thuận, 1 dây pwm ngược
Note on K5: pXc: Lựa chọn tín hiệu đầu vào = 1, sử dụng chức năng này =0, tắt chức năng này
Note on L5: pXc: =1, tự động gửi cảnh báo khi có bất thường =0, tắt chức năng này
Note on M5: pXc: nhập số nước hiện tại
Note on N5: pXc: nhập số nước hiện tại
Note on O5: pXc: Số nước mới = MeterIndicator +( Input1 / K )
Note on P5: pXc: Số nước mới = MeterIndicator +( Input1 / K )
Note on R5: pXc: 1: cập nhật phiên bản mới 0: không cập nhật Lưu ý : chỉ cập nhật phần mềm khi trường hardware giống nhau, và trường firmware > firmware cũ
Note on U5: Tran Huy: Phải bắt đầu bằng http hoặc https Link ko dải quá 64 kí tự
Note on L26: pXc: 1 là giá trị thanh ghi ID của slave
Note on R26: pXc: 1 là giá trị thanh ghi ID của slave
Note on K28: pXc: giá trị địa chỉ Slave
Note on L28: pXc: Địa chỉ thanh ghi cần đọc dữ liệu
Note on M28: pXc: Kiểu dữ liệu đọc về: int16, float, int32 Để dạng string
Note on N28: pXc: Đơn vị tính: kg, m, m3,m3/s Dài tối đa 5 kí tự
Note on R28: pXc: Địa chỉ thanh ghi cần đọc dữ liệu
Note on S28: pXc: Kiểu dữ liệu đọc về: int16, float, int32 Để dạng string
Note on T28: pXc: Đơn vị tính: kg, m, m3,m3/s Dài tối đa 5 kí tự
Note on L31: pXc: 1 là giá trị ID của slave
Note on R31: pXc: 1 là giá trị ID của slave
Note on K33: pXc: giá trị địa chỉ Slave
Note on L33: pXc: Địa chỉ thanh ghi cần đọc dữ liệu
Note on M33: pXc: Kiểu dữ liệu đọc về: int16, float, int32 Để dạng string
Note on N33: pXc: Đơn vị tính: kg, m, m3,m3/s
Note on R33: pXc: Địa chỉ thanh ghi cần đọc dữ liệu
Note on S33: pXc: Kiểu dữ liệu đọc về: int16, float, int32 Để dạng string
Note on T33: pXc: Đơn vị tính: kg, m, m3,m3/s
Note on I39: Tran Huy: { "shared": { "CycleSendWeb": 60, "Cyclewakeup": 15, "ID485_1": 8, "ID485_2": 8, "IMEI": "860262050125777", "Input_J1": 1, "Input_J2": 0, "K_J1": 1, "K_J2": 1, "Link": "https://iot.wilad.vn/login", "MeterIndicator_J1": 7649, "MeterIndicator_J2": 7649, "Output1": 0, "Output2": 0, "Output3": 0, "Output4": 0, "Output4_20": 0, "Register_1_1": 30108, // upto 4 register * 2 device "Register_1_2": 30110, "Register_2_1": 30112, "Register_2_2": 30113, "RS485": 1, "SOS": "0916883454", "Type": "G2", "Type_1_1": "int32", // int32, int16, float "Type_1_2": "int32", "Type_2_1": "float", "Type_2_2": "int16", "Unit_1_1": "m3/s", "Unit_1_2": "jun", "Unit_2_1": "kg", "Unit_2_2": "lit", "Update": 0, "Version": "0.0.1", "Warning": 1 } }

## Gui tin hieu-G2
Timestamp | ID Datalogger | Input1_J1 | Input1_J2 | Input1_J1_D | Input1_J2_D | Input_J3_1 | Input_J3_2 | Input_J3_1 | Input_J3_4 | Input_J9_1 | Input_J9_2 | Input_J9_3 | Input_J9_4 | Output1 | Output2 | Output3 | Output4 | Output4_20 | SignalStrength | WarningLevel | BatteryLevel | FW | HW | Update | Uptime | SIM | Link | Version | Các trường 485 : xem note bản tin mẫu
Thời gian | Mã thiết bị | Ngõ vào tín hiệu bộ Smeter 1 | Ngõ vào tín hiệu bộ Smeter 2 | Ngõ vào direction Smeter1 trong trường hợp dùng mode thuận ngược | Ngõ vào direction Smeter2 trong trường hợp dùng mode thuận ngược | Tín hiệu 4-20 | Tín hiệu 4-20 | Tín hiệu 4-20 | Tín hiệu 4-20 | Tín hiệu on/off | Tín hiệu on/off | Tín hiệu on/off | Tín hiệu on/off | Tín hiệu on/off | Tín hiệu on/off | Tín hiệu on/off | Tín hiệu on/off | Tín hiệu 4-20 | Tín hiệu sóng % | Cảnh báo | Pin % | Phiển bản phần mềm | Phiên bản phần cứng | cập nhật dữ liệu | Số lần thức dậy và gửi data lên server | SIM IMEI | Đường dẫn tải file | Phiên bản
1929394995 | DTG2-123132 | 123456 | 123456 | 123456 | 123456 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 80 | 0.0.1 | 0.0.2 | 1 |  |  | https://iot.wilad.vn/login | 1.0.1
Các trường hợp cảnh báo: liên quan đến phần cứng thiết bị, môi trường lắp đặt, và thông số đo được bất thường
1. Pin sắp hết
2. Nhiệt độ thiết bị vượt ngưỡng cho phép
3. Mất sóng 4G
4. Giá trị đo về từ các cảm biến không ổn định
5. Giá trị đo về vượt ngưỡng cho phép
Dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ theo chu kỳ CycleSendWeb
Nếu mất kết nối mạng, dữ liệu được lưu vào trong bộ nhớ và đợi đến chu kỳ kết nối tiếp theo để gửi đi
Dữ liệu được lưu nối tiếp nhau đến khi đầy bộ nhớ | [19 empty] | Bản tin mẫu
Dữ liệu chỉ bị xóa khi đầy
Note on A2: Thời gian thực
Note on C5: pXc: Số nước mới tiêu thụ = số nước cài đặt+ (xung / K)
Note on D5: pXc: Số nước mới tiêu thụ = số nước cài đặt+ (xung / K)
Note on E5: pXc: Số nước mới tiêu thụ = số nước cài đặt+ (xung / K)
Note on F5: pXc: Số nước mới tiêu thụ = số nước cài đặt+ (xung / K)
Note on K5: pXc: =0; tắt =1; sử dụng
Note on L5: pXc: =0; tắt =1; sử dụng
Note on M5: pXc: =0; tắt =1; sử dụng
Note on N5: pXc: =0; tắt =1; sử dụng
Note on O5: pXc: =0; tắt =1; sử dụng
Note on P5: pXc: =0; tắt =1; sử dụng
Note on Q5: pXc: =0; tắt =1; sử dụng
Note on R5: pXc: =0; tắt =1; sử dụng
Note on S5: pXc: =0 Nếu ko có giá trị cài đặt, tắt chức năng này # 0, lấy giá trị đó làm giá trị Output
Note on U5: pXc: giá trị 1-5 tương ứng với các lỗi bên dưới
Note on Y5: pXc: 1: cập nhật phiên bản mới 0: không cập nhật
Note on U22: Tran Huy: /* DTG02 { "Timestamp": "1628275184", "ID": "G2-860262050125777", "Phone": "0916883454", "Money": 7649, "Inputl_J1": 7649, "Inputl_J3_1": 0.01, "Input1_J3_2": 0.00, "Input1_J3_3": 0.01, "Input1_J3_4 ": 0.01, "Input1_J9_1 ": 1, "Input1_g9_2 ": 1, "Inputl_J9_3 ": 1, "Input_J9_4 ": 71, "Output1 ": 0, "Output2": 0, "Output3": 0, "Output4": 0, "Output4_20": 0.0, "WarningLevel ": "0,0,0,0,1,0,1", "BatteryLevel ": 100, "Vin": 23.15, "Temperature ": 29, "Registerl_1 ": 64, "Unitl_1 ": "m3/s", "Register1_2 ": 339, "Unit1_2 ": "jun ", "Register2_1": 0.0000, "Unit2_1": "kg", "Register2_2": 0, "Unit2_2": "1it", "SIM": "452040700052210", "Uptime": "3", "FW": "0.0.5", "HW": "0.0.1" }

## Cải tiến
1 số vấn đề cần điều chỉnh trong thiết kế Datalogger
1 | Tính toán lại thời gian tránh nhiễu đối với tín hiệu xung input 1
2 | Lưu trữ dữ liệu vào bộ nhớ trong vòng 30 ngày. Lưu cứng vào bộ nhớ, đọc lại và gửi lại về Server khi kết nối lại
3 | Dòng điện tiêu thụ khi thiết bị ở chế độ chờ, ngủ <40uA
4 | Có khả năng gửi SMS về 1 số điện thoại cố định khi phát sinh như sau: mất kết nối server, cảnh báo…
5 | Tự động cập nhật phần mềm từ xa
6 | Điều chỉnh chương trình Sau khi Get cấu hình về cầu Post lại thông số nếu có khác biệt về cầu hình
7 | Xem lại chỗ công tắc từ, không thấy có tác động gì khi cho Nam châm lại gần, yêu cầu Post và Get dữ liệu về ngay khi có tác động Nam châm
8 | Sau 1 thời gian Datalogger thức dậy để đọc giá trị cảm biến, và sau 1 khoảng thời gian khác thì gửi dữ liệu về Web
Ví dụ trong 1 h đọc 4 lần dữ liệu, thì cần gửi 4 lần dữ liệu đó về khi web
9 | Lưu ý: với mỗi giắc kết nối, chỉ kết nối đến 1 thiết bị hoặc 1 chức năng cụ thể. Vì vậy đầu dây kết nối ra sẽ chỉ nối đúng, đủ với cụ thể thiết bị đó
Ví dụ: Kết nối với bộ cảm biến đọc kim đồng hồ thì giắc chỉ kết nối với 4 dây của bộ cảm biến này
Giắc Kết nối với cảm biến áp lực thì chỉ kết nối với 2 dây của cảm biến áp lực
Giắc nguồn điện thì chỉ kết nối với 2 dây nguồn…
10 | Phun lớp sơn bảo về mạch hoặc đổ keo lên mạch điều khiển và Pin, giắc kết nối, đảm bảo điều kiện mạch vẫn hoạt động khi thả xuống nước
11 | Dây dẫn điện cần liền mạch không hàn nối đoạn
12 | Phương án sạc Pin với điện áp cấp 24V, bảo vệ mạch và Pin, ngắt khi sạc đầy
13 | Phương án bảo vệ mạch khi chập điện, đầu ngược nguồn…
14 | Test phương án kết nối, truyền tín hiệu trong điều kiện ngập nước sâu 1 mét nước
15 | Test kết nối cảm biến áp lực 4-20mA
16 | Chuyển đổi dung lượng pin sang % dải 0-100%
17 | Chuyển đổi cường độ sóng 4G sang % dải 0-100%
18 | Có Led báo hiệu khi có tác động từ, Led nháy báo hiệu khi gửi bản tin, Led nháy báo hiệu ở trạng thái hoạt động, có thể sử dụng 1 led hoặc nhiều led tùy theo kích bản
Lưu ý: Chất lượng là hàng đầu, không cung cấp sản phẩm lỗi đến khách hàng
Các điểm điều chỉnh sau buổi họp 27/5/2021
Thiết bị Datalogger loại IP68 được đánh mã DT-G1
Thiết bị Datalogger loại vỏ nhôm lắp tủ điện được đánh mã DT-G2
Các điểm bổ sung Với thiết bị DT-G1:
19 | Lưu ý đối với chân xung Input và chân DIR để đọc tín hiệu cảm biến lưu lượng.
Tuy nhiên với 1 số loại cảm biến thì tín hiệu dạng xung tại cả 2 chân này, tương đương xung suôi và xung ngược
Do vậy chân DIR hiện tại cũng phải có thể cài đặt về chế độ nhận xung như chân Input
20 | Chân vào 4-20mA và ra 4-20mA đều sử dụng transitor để ngắt kết nối với nguồn điện giảm thiểu năng lượng tiêu thụ
Với chiều ra 4-20mA ngắt kết nối khi đó thiết bị chấp hành sẽ vẫn giữ nguyên trạng thái (trạng thái ngắt kết nối sẽ khác với trạng thái 4mA do vậy thiết bị chấp hành sẽ giữ nguyên trạng thái)
21 | Bổ sung cảm biến nhiệt độ để giám sát môi trường lắp đặt thiết bị và cảnh báo kịp thời khi nhiệt độ cao vượt ngưỡng hoạt động
22 | Thay đổi về kết cấu khối Pin
Ảnh minh họa:
Thay đổi số lượng 6 sang 5 Pin để phù hợp với thiết kế, tạo không gian cho các giắc cắm kết nối
Sử dụng màng co nhiệt để đóng gói khối Pin
23 | Tính toán thời gian sạc Pin để bổ sung thông số vào Spec thiết bị
24 | Mức Pin min cảnh báo có thể cài đặt trên để gửi cảnh báo khi cần thiết
Các điểm bổ sung Với thiết bị DT-G2:
25 | Điều chỉnh số lượng chân vào 4-20mA: 04 tín hiệu
26 | Điều chỉnh số lượng chân xung vào: 04 tín hiệu
26 | Điều chỉnh số lượng chân xung ra: 04 tín hiệu
27 | Các thông số còn lại giống DT-G1, Sử dụng 1 Pin nhỏ gắn mạch để duy trì trạng thái thiết bị khi mất điện
28 | Vỏ nhôm tương đượng vỏ Bytech đã báo
29 | Kích thước mạch thay đổi cho phù hợp
Điểm lưu ý về bảo mật
30 | Tính toán phương án bảo mật về xác thực kết nối với Server khi server bị tấn công chiếm quyền kiểm soát và cài đặt thiết bị
Bytech nghiên cứu và đề xuất phương án xác thực này để đảm bảo an toàn cho thiết bị phần cứng

## Thông số kỹ thuật
Yêu cầu kỹ thuật đặt hàng sản xuất bo mạch Datalogger
|  |  |  | Hà Nội, | 20/5/2021
STT | Nội dung kỹ thuật yêu cầu | Số lượng | Kiểm tra | Mức độ đạt | Yêu cầu bổ sung | ByTech comment | DNP
|  |  |  | A/B/C | Tiếp tục hoàn thiện
1 | Kích thước mạch: 70x70 mm |  |  |  |  | OK
2 | Chiều dày phíp mạch: 1.2mm |  |  |  |  | Sửa thành 1.6mm | OK
3 | Màu sắc mạch: màu Blue |  |  |  |  | OK
4 | Sử dụng mạng viễn thông Esim4G (Viettel,vina,mobi) |  |  |  |  | OK
5 | Kết nối Input1 : dạng xung từ cảm biến đọc chỉ số đồng hồ | 1 |  |  |  | OK
6 | Kết nối Input2 : đọc 4-20mA đọc chỉ số áp lực | 1 |  |  |  | OK
7 | Kết nối Output1: Dạng transitor 1A | 1 |  |  |  | OK
8 | Kết nối Output2: Dạng 4-20mA điều khiển | 1 |  |  |  | OK
9 | Kết nối chuẩn RS485 với PLC | 1 |  |  |  | OK
10 | Led báo trạng thái hoạt động của thiết bị |  |  |  |  | OK
11 | Pin Lithium 3.7V , 3000mAh | 6 |  |  |  | OK
12 | Mạch sạc Pin tích hợp, điện áp cấp 24V, bảo về pin, mạch |  |  |  |  | OK
13 | Dòng điện tiêu thụ ở trạng thái ngủ <40uA |  |  |  |  | OK
14 | Thời gian sử dụng liên tục tối thiểu 3năm |  |  |  |  | Sử dụng #13 để nghiệm thu. Điều kiện này nên bỏ, do rất khó nghiệm thu, vì nó phụ thuộc điều kiện hoạt động của thiết bị, vd như nếu sóng kém, thiết bị phải retry gửi bản tin liên tục lên server, cũng sẽ gây hao pin, hay nếu cấu hình thiết bị gửi với tần suất nhiều cũng sẽ gây hao pin... ngoài ra cũng không thể chờ 3 năm mới nghiệm thu thiết bị được :D Có thể sửa thành: Thời gian sử dụng theo tính toán thiết kế tối thiểu 3 năm. | OK
15 | Sử dụng bộ nhớ eeprom để lưu dữ liệu, thời gian lưu 30 ngày |  |  |  |  | Dự kiến sẽ sử dụng flash nội của MCU, để giảm chi phí và vẫn đảm bảo tiêu chí lưu trữ dữ liệu. => Đề xuất sửa thành: Thời gian lưu trữ dữ liệu 30 ngày. | Sử dụng bộ nhớ ngoài với dung lượng tối thiểu 2M
16 | Kết nối Server với API để GET, POST dữ liệu |  |  |  |  | OK
17 | Cấu hình phần cứng thiết bị từ xa qua mạng 4G |  |  |  |  | OK
18 | Cập nhật phần mềm điều khiển từ xa qua mạng 4G |  |  |  |  | OK
19 | Gửi tin nhắn SMS đến số điện thoại khi có phát sinh yêu cầu |  |  |  |  | Phúc gửi mình kịch bản cụ thể nhé: Khi nào gửi, sđt cài đặt ntn ? | Sẽ xây dựng khi khi kết hợp đồng, cái này cũng đơn giản thôi
20 | Công tắc từ để kích hoạt cầu hình thiết bị bằng tay |  |  |  |  | OK
21 | Mạch được phủ keo, phun keo chống nước, IP68 |  |  |  |  | OK
22 | Khối Pin được phủ kín bằng keo, IP 68 |  |  |  |  | OK
23 | Dây dẫn điện liền mạch, keo được đổ tại các vị trí hàn, kết nối |  |  |  |  | OK
24 | Thiết bị hoạt động tốt ở điều kiện ngập nước 0,5 mét |  |  |  |  | Phần này ByTech vẫn chưa kiểm chứng, nhờ bên Phúc sau khi lắp đặt thực tế thiết bị mẫu thì kiểm chứng luôn | OK
25 | Thiết bị chịu được IP68 ở độ sâu 1 mét trong 30 ngày |  |  |  |  | Sử dụng #24 để nghiệm thu | OK
26 | Không kết nối đến bất kỳ địa chỉ mạng nào mà không được sự cho phép |  |  |  |  | OK
27 | Không can thiệp vào thiết bị trong quá trình hoạt động khi không được sự cho phép |  |  |  |  | OK
28 | Bảo mật toàn bộ thông tin về phương thức kết nối, hoạt động của thiết bị |  |  |  |  | OK
29 | Tỉ lệ lỗi sản phẩm khi giao hàng < 2% |  |  |  |  | OK
30 | Bàn giao sơ đồ mạch ngày khi ký kết hợp đồng |  |  |  |  | Đề xuất sửa như sau: 1. Bên bán sẽ bàn giao toàn bộ tài liệu thiết kế (gồm bản vẽ phần cứng, mã nguồn) nếu không tiếp tục hợp tác với bên mua trong dự án này. 2. Bên bán sẽ bàn giao toàn bộ tài liệu thiết kế khi số lượng đặt hàng lũy kế của bên mua đạt 1000 thiết bị | Yêu cầu gửi thiết kế phần cứng để DNP kiểm soát ngay từ đầu. Tránh sai sót mất thời gian 2 bên
31 | Bàn giao toàn bộ chương trình điều khiển ngay khi số lượng đặt hàng đủ 500 bộ | [5 empty] | OK
32 | Thực hiện việc sửa chữa khi phát sinh lỗi thiết bị sau quá trình bảo hành, chi phí sửa chữa trên do 2 bên thỏa thuận |  |  |  |  | OK
33 | Trong quá trình bảo hành 1 năm, mọi phát sinh về hỏng hóc do mạch điện do bên bán chịu |  |  |  |  | OK
34 | Thiết kế kiểu dáng, bản quyền thiết bị thuộc về bên mua |  |  |  |  | Đề xuất sửa như sau: Thiết kế kiểu dáng, bản quyền thiết bị thuộc về bên mua (Lý do sửa: Thiết kế nguyên lý, công nghệ thuộc về bên mua sau khi bên bán đã bàn giao, cung cấp các thiết kế này theo comment tại #30, #31, khi chưa bàn giao và bên mua chưa chi trả chi phí thiết kế này thì chưa thuộc về bên mua. Mặc dù chưa thuộc quyền sở hữu của bên mua, nhưng bên bán vẫn phải có trách nhiệm bảo mật, không cung cấp và sử dụng thiết kế này cho 1 bên khác mà chưa được sự đồng ý của bên mua, điều này sẽ thể hiện ở điều khoản bảo mật trong hợp đồng) | Yêu cầu: toàn bộ bản quyền thuộc về bên Mua. Ngay từ đầu. Tránh các phát sinh không mong muốn
35 | Không cung cấp thiết bị , mạch điện của bên mua cho bên khác mà chưa được sự cho phép |  |  |  |  | OK
36 | Thực hiện việc lưu trữ tài liệu kỹ thuật, quy trình sản xuất với sự giám của bên mua, để đảm bảo an toàn dữ liệu |  |  |  |  | OK